## DQST-ZC-006
贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目6号污水处理厂污水处理设备采购清单
表格编码：
项目名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目6号污水处理厂污水处理设备采购 项目编号：2019001
供方： （公司名称） 联系人： 联系方式： 报价日期：
序号 | 部位 | 品种名称 | 规格型号 | 材质要求 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 合价（元） | 货源地 | 税率（增专） | 备注
1 | 一体化处理设备 | 地埋式一体化污水处理设备 | 满足175m³/d处理能力以上,一级A标，采用A2/O工艺+MBR膜工艺，提供相关技术支持，设备主体采用Q235碳钢，设备内外层防腐处理，采用高等MBR膜（尺寸：14.6*2.5*3m） | Q235 | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 含厌氧池、缺氧池、好氧池、MBR池及配套设备及组件
2 | 格栅井及调节池 | 回转式式机械格栅机 | B=600mm,b=5mm,N=0.75kW | SS304 | 台 | 1 |  |  |  | 13%
|  | 潜水排污泵 | Q=20m³/h,H=15m,N=1.5kW，自耦安装 | 铸铁 | 台 | 2 |  |  |  | 13% | 1用1备
|  | 液位计 | 两点式浮球液位计，控制潜水排污泵启停，调节范围0.3m～10m | SS304 | 套 | 1 |  |  |  | 13%
|  | 电磁流量计 | DN80，流量0~400m³/h，分体式 | 铸铁 | 套 | 1 |  |  |  | 13%
|  | 方闸门 | B*H=400*400,含支撑件 | 铸铁 | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 带手动启闭机
|  | 人工水推车 | \ |  | 台 | 1 |  |  |  | 13%
3 | 紫外线消毒间 | 整流栅板 | \ |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
|  | 紫外消毒模块 | N=6*0.32kW |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
|  | 紫外消毒控制柜 | 0.5*0.2*1.2m |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
|  | 不锈钢出水堰板 | 600*300*3mm |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
|  | 空压机 | N=0.6kW |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
|  | 巴氏计量槽 | 喉宽25mm |  | 台 | 1 |  |  |  | 13%
|  | 超声波流量计（明渠） | 流量0~480m³/h，分体式 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13%
4 | 在线监测间 | 进水COD检测仪 | 0-500mg/L,在线式 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 进水，安装在线监测间
|  | 进水氨氮 | 0～100mg/L,在线式 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 进水，安装在线监测间
|  | 出水COD检测仪 | 0-200mg/L,在线式 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 出水，安装在线监测间
|  | 出水氨氮检测仪 | 0～20mg/L,在线式 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 出水，安装在线监测间
|  | 出水TP自动分析仪 | 0～5mg/L,在线式 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 出水，安装在线监测间
|  | 出水TN自动分析仪 | 0～50mg/L,在线式 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 出水，安装在线监测间
|  | 出水SS检测仪 | 0～200mg/L,在线式 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 出水，安装在线监测间
|  | pH检测仪 | 0～14,分体式 |  | 套 | 1 |  |  |  | 13% | 出水，安装在线监测间
总计 |  | 小写： |  |  | 大写：
备注 |  | 1、付款方式： A）合同签订后 7 日内，支付合同价款的20%作为预付款； B) 货物运至指定地点，材料验收合格且开始安装；同时申请在一周内付至已供货物价款的 80%（半年期银行承兑汇票），付款前需提供合同价款100%等额增值税专用发票（税率13%）； C) 设备安装完且调试合格｛设备安装结束六个月内调试结束（需方现场不具备调试情况的除外），甲方履行付款义务｝支付至已供货物价款的95%； D) 已供货物价款的 5 %作为质保金，在验收调试合格之日起两年后一次性无息支付。 付款前提条件：供方按质、按量、按期供货、安装调试完成并持有需方开具的合格验收单。需方支付货款至已供货物价款的80%前，供方向需方提供100%合同款的增值税专用发票（税率13%）。
2、交货地点：贵州省都匀市第四届中国绿化博览园建设项目大千生态环境集团股份有限公司项目施工现场。
3、供方承诺：报价真实有效
4、其他：支付方式采用银行转帐、承兑汇票等方式，其中采购价款的60%采用半年期银行承兑汇票进行支付。
供方签字： | [5 empty] | 供方盖章：
备注2 | 1、此表为非苗采购单附件，上传需附供方签字盖章报价单；
2、报价需提供设备产品合格证、质量保证书、检测报告等相关证明材料。如遇资料对应设备与实际到场不符，需方有权退货并追究其责任。
3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、装运费、卸车费、吊车费、安装费、调试费、供应商利润、增值税发票等（包含调试期间药剂、菌种）。
4、含一体化污水处理设备和以上清单中各部位的电气控制系统，控制系统采用西门子PLC，15寸触摸屏，UPS不间断电源，电器元件选用施耐德。（依施工图）
5、不包含土建及土建的相关管路、站区处理水外排管及外在供电部分。